НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ

Стандарт организации

ЭСКАЛАТОРЫ ПОЭТАЖНЫЕ

И ПАССАЖИРСКИЕ КОНВЕЙЕРЫ

Монтаж и пусконаладочные работы.

Правила организации и производства работ, контроль выполнения

и требования к результатам работ

СТО НОСТРОЙ       2014

Проект

Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «МОЛО»

Москва 2014

I

Предисловие

| 1 | РАЗРАБОТАН | Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение лифтовых организаций» (НП СРО «МОЛО») |
| --- | --- | --- |
| 2 | ПРЕДСТАВЛЕН НА УТВЕРЖДЕНИЕ | Комитетом по системам инженернотехнического обеспечения зданий и сооружений Протокол №___ от «____» _________201_ г. |
| 3 | УТВЕРЖДЁН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Решением Совета Национального объединения строителей от _________ № ____ |
| 4 | ВВЕДЁН | ВПЕРВЫЕ |

© Национальное объединение строителей, 2014

Распространение настоящего стандарта осуществляется в соответствии с
действующим законодательством и с соблюдением правил,
установленных Национальным объединением строителей

II

Оглавление

Введение	IV

1 Область применения	5

2. Нормативные ссылки	6

3 Термины и их определения	6

4. Общие требования к проведению монтажных и пусконаладочных работ	8

5. Подготовительный этап монтажа эскалатора	8

5.1 Организационно-технические мероприятия	         9

5.2 Приёмка строительной части под монтаж	11

5.3 Приемка оборудования и технической документации	12

5.4  Разработка проекта производства работ по монтажу эскалатора	13

5.5  Транспортирование эскалатора к месту установки	13

5.6 Расконсервация оборудования	21

5.7 Сборка эскалатора перед установкой в строительный проем	22

6. Монтаж эскалатора	29

6.1 Общие указания к монтажу	29

6.2 Установка эскалатора (рекомендуемая)	29

6.3 Выверка эскалатора	32

6.4 Подвод электропитания к эскалатору	33

7 Пусконаладка эскалатора	34

7. 1 Перечень наладочных работ	34

7.2 Направляющие лестничного полотна	34

7.3 Поручневое устройство	35

7.4 Входная площадка	35

7.5 Положение фартуков относительно степеней	36

7.6 Блокировочные устройства	36

8. Пуск (опробование) эскалатора	36

9. Регулирование	37

10. Комплексная проверка	41

11. Обкатка эскалатора	43

12. Контроль качества выполнения работ	43

13 Порядок приемки и ввода в эксплуатацию	44

Приложение А (Обязательное) Акт готовности строительной части к производству работ по монтажу эскалатора 	45

Приложение В (Рекомендованное) Форма акта приемки эскалатора	47

14 Библиография	48

III

# Введение

Настоящий стандарт разработан в целях обеспечения организации и проведения монтажа поэтажных эскалаторов,  пассажирских конвейеров (далее – эскалатор) и пусконаладочных работ для обеспечения соответствия смонтированного эскалатора требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. N190ФЗ, Федерального закона от 30.12.2009 N384ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Авторский коллектив: И.Г. Дьяков (НП СРО «МОЛО» - Почетный строитель России), М.А. Алтунин (ООО «ОТИС Лифт»), Р.Р. Бойков (ЗАО "НПО "Лифтстрой"),  Д.Б. Шайкин (ООО «ВироМакс»), С.А. Гузлов (НП СРО «МОЛО»).

IV

__________________________________________________________________

ЭСКАЛАТОРЫ ПОЭТАЖНЫЕ

И ПАССАЖИРСКИЕ КОНВЕЙЕРЫ

Монтаж и пусконаладочные работы.

Правила организации и производства работ, контроль выполнения

и требования к результатам работ

FLOOR ESCALATORS

AND PASSENGER CONVEYORS

Installation, starting-up and adjustment works

Rules for the organization and execution of works.

Requirements and control to results of works.

__________________________________________________________________

Дата введения 201_

# 1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает правила организации и производства монтажа эскалаторов и пассажирских конвейеров (далее – эскалаторов)  и пусконаладочных работ, соблюдение которых обеспечивает выполнение минимально необходимых требований к безопасности эскалаторов, установленных в РД1017297 «Рекомендации по конструкции и установке поэтажных эскалаторов и пассажирских конвейеров», утвержденных постановлением Госгортехнадзора России № 51 от 8.12.1997 года 	[17] и в ПБ 107794 «Правила устройства и безопасной эксплуатации эскалаторов», утвержденных постановлением Госгортехнадзора России № 47 от 02.08.94 [16].

1.2 Действие настоящего стандарта распространяется на монтаж эскалаторов и производство пусконаладочных работ на объектах капитального строительства.

# 2. Нормативные ссылки

В настоящем Стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 53387-2009 (ИСО/ТК 14798:2006) «Лифты, эскалаторы и пассажирские конвейеры. Методология анализа и снижения риска».

ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная».

ГОСТ 2476- 1972 «Скобы такелажные».

СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011 «Организация строительного производства. Организация строительной площадки. Новое строительство».

СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012 Сварочные работы. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ.

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1, 2. Строительное производство».

ГОСТ Р 51634-2000 «Масла моторные автотракторные. Общие технические требования».

СТО НОСТРОЙ 2.10.76-2012 Болтовые соединения. Правила, контроль монтажа выполнения и требования к результатам работ.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и/или классификаторов (если используются ссылки на классификаторы) в информационной системе общего пользования – на официальных сайтах национального органа Российской Федерации по стандартизации и НОСТРОЙ в сети интернет или по ежегодно издаваемым информационным указателям, опубликованным по состоянию на 1 января текущего года. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться новым (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

# 3 Термины и их определения

В настоящем Стандарте применены термины по «Правилам устройства и безопасной эксплуатации эскалаторов» ПБ 10-77- 94 [16], Рекомендаций по конструкции и установке поэтажных эскалаторов и пассажирских конвейеров РД10-172-97 [17], а также следующие термины с соответствующими определениями для применения в рамках данного Стандарта.

3.1 Поэтажный эскалатор: Эскалатор, предназначенный для установки между этажами зданий и сооружений. [Правила устройства и безопасной эксплуатации эскалаторов [16], п. 19, Приложение 1 Термины и определения]

3.2 Эскалатор: Подъемно-транспортное устройство с замкнутым контуром лестничного полотна для транспортирования людей с одного уровня на другой. [Правила устройства и безопасной эксплуатации эскалаторов [16], п. 1, Приложение 1 Термины и определения]

3.3 Пассажирский конвейер: Подъемно - транспортное устройство с непрерывно движущимся замкнутым полотном (состоящим, например, из пластин или сплошной ленты) для транспортирования людей на одном уровне либо с одного уровня на другой. [Рекомендации по конструкции и установке поэтажных эскалаторов и пассажирских конвейеров [17], п. 1.1 Определения]

3.4 монтаж эскалатора или пассажирского конвейера (монтаж): Операции по установке, выверке и закреплению поэтажного эскалатора или пассажирского конвейера на опорах строительной части здания и сооружения.

3.5 пусконаладочные работы: Операции по наладке и регулировке смонтированного поэтажного эскалатора или пассажирского конвейера и проверка его функционирования во всех режимах работы, предусмотренных технической документацией предприятия изготовителя.

3.6 строительная часть: Опорные конструкции, приямок и проем в этажном перекрытии зданий, сооружений.

3.7 приямок: Конструктивное углубление (ниша) для размещения  нижней части поэтажного эскалатора или пассажирского конвейера в основаниях (подземных частях) зданий и сооружений.

# 4. Общие требования к проведению монтажных и пусконаладочных работ

4.1 Монтаж и пусконаладочные работы осуществляются в соответствии с технической документацией предприятия изготовителя эскалатора, содержащей указания по сборке, пусконаладочным работам и регулировке, а также в соответствии с проектной документацией на монтаж, проектом производства работ по монтажу (далее по тексту ППР) и требованиями настоящего стандарта.

4.2 В случаях вынужденного прекращения монтажа или пусконаладочных работ монтажная организация передает на ответственное хранение Заказчику эскалатор на любой стадии выполнения работ. Передача на ответственное хранение оформляется актом в произвольной форме согласованной сторонами.

Примечание: Монтаж и пусконаладочные работы на эскалаторах выполняются квалифицированным персоналом монтажной организацией, имеющей допуск на монтаж и пусконаладочные работы эскалаторов согласно приказу Минрегиона РФ от 30 декабря 2009 г. N 624 (ред. от 26 мая 2011г. «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», зарегистрирован в Минюсте РФ 15 апреля 2010 г. N 16902).   Квалифицированный персонал монтажной организации – персонал, выполняющий монтаж и пусконаладочные работы эскалаторов (монтажник, наладчик и т.д.) прошедший обучение и имеющий документы подтверждающие его квалификацию и необходимую группу по электробезопасности.

# 5. Подготовительный этап монтажа эскалатора

К работам подготовительного этапа относятся:

- организационно-технические мероприятия;

- приемка строительной части под монтаж;

- приемка от Заказчика эскалатора и технической документации предприятия изготовителя;

- разработка проекта производства работ по монтажу;

- транспортирование к месту установки;

- расконсервация;

- укрупнение (при необходимости).

# 5.1 Организационно-технические мероприятия

5.1.1 В договоре на монтаж  эскалатора между техническим заказчиком и монтажной организацией (далее-договор) отражаются следующие вопросы:

- условия передачи проектной документации на строительную часть мест монтажа эскалатора;

- сроки готовности строительной части к монтажу;

- сроки передачи эскалатора;

- условие о выделении технического  помещения;

- условие о подсоединении  к сети электроснабжения;

- определение места размещения эскалатора;

- условия использования средств механизации  находящихся в распоряжении технического заказчика;

- условия обеспечения временного освещения места монтажа эскалатора;

- условия об обеспечении ограждений  проемов строительной части;

- условия об обеспечении выполнения комплекса строительно-отделочных работ;

- программа, согласования подготовительных работ с заказчиком.

5.1.2 При выполнении организационно технических мероприятий необходимо проверить:

-   наличие проектной документации на строительную часть мест монтажа эскалатора;

- наличие  выделенного технического  помещения;

- наличие точек подсоединения к сети электроснабжения в соответствии с условиями подсоединения (мощность, напряжение);

- наличие места размещения эскалатора;

- наличие временного освещения мест монтажа эскалатора;

- наличие ограждений  проемов строительной части;

- наличие программы согласования подготовительных работ с заказчиком указанные в таблице 1.

Таблица 1.

| График работ | Ключевое слово | Описание | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочие чертежи | Последовательность действий | - Посещение места монтажа. - Переговоры со строительной организацией. - Информирование о дате поставки |  |
|  |  | - Подтверждение даты поставки. - Коррекция даты поставки. |  |
| Место монтажа и пути транспортирования | Размер шахты | - Проверка размеров и расположения шахты. - Проверка сил реакции на каждом этаже. |  |
|  | Место разгрузки | - Место, ближайшее к месту монтажа. - Проверка пригодности трейлера и крана. |  |
|  | Муниципальные учреждения | - Известите муниципальные или общественные учреждения о возможной ситуации, когда кран или контейнеровоз может затруднить движение. |  |
|  | Кран | - Известите об использовании крана строительную организацию. |  |

5.1.3 Установленные ограждения строительных проёмов принимаются по акту. Все строительные проемы, а также временные монтажные проемы, закрываются ограждениями высотой не менее 1,1 м. Снятие ограждений производится только с применением инструмента.

# 5.2 Приёмка строительной части под монтаж

5.2.1 При приёмке строительной части под монтаж необходимо проверить следующие размеры и сверить их с размерами в установочных чертежах на конкретный эскалатор:

- глубина приямка (1);

- глубина кармана (2) по отношению к чистому полу;

- вертикальный подъем (3);

- опоры «от поверхности до поверхности» (4);

- ширина кармана (5);

- длина приямка (6);

- ширина проема до установки (7);

- расстояние «от поверхности до поверхности» (8);

- проемы до установки вверху и внизу на одной линии друг с другом;

- высота промежуточной опоры (9);

- ширина промежуточной опоры (10);

- положение промежуточной опоры от нижней стороны (11);

- положение промежуточной опоры от верхней стороны (12);

- длина промежуточной опоры (13);

- ширина зазора кармана (14 и 15).

Схема провески строительной части

5.2.2 До начала монтажа эскалатора, представитель монтажной организации принимает:

- временное освещение места монтажа напряжением сети не более 50 В, при этом, освещённость в месте выполнения работ должна быть не менее 50 лк;

- расположение источника электропитания.

5.2.3 Результаты работ фиксируются в акте готовности строительной части к производству работ по монтажу эскалатора приложение А  настоящего стандарта.

# 5.3 Приемка оборудования и технической документации

5.3.1  Приёмка оборудования эскалатора может производиться комплектом, либо его отдельными частями, в сроки, установленные договором. Приёмка оборудования оформляется Актом по форме, согласно приложения В настоящего стандарта.

5.3.2 Порядок приёмки технической документации и оборудования эскалатора, оговаривается в договоре. Перечень технической документации, поставляемой с оборудованием, приведён в п 10.2.4 ПУБЭЭ [20].

5.3.3 Приёмка оборудования эскалатора производится по комплектовочной ведомости предприятия изготовителя и/или упаковочным листам, вложенным в ящики упаковки.

5.3.4 Обнаруженные при приёмке оборудования эскалатора дефекты, повреждения, некомплектность, несоответствия заводской документации и другие недостатки отражаются в Акте, согласно приложения В настоящего стандарта.

# 5.4 Разработка проекта производства работ по монтажу эскалатора

5.4.1 Проект производства работ разрабатывается монтажной организацией на основании строительного задания, габаритных чертежей  эскалатора в целом и каждой зоны в отдельности (см. Рис. 1 – Рис. 4), строительных чертежей здания (сооружения), весовых характеристик эскалатора в целом и каждой зоны в отдельности.

5.4.2 При разработке проекта производства работ определяются транспортные проемы и коридоры с учетом габаритов и веса эскалатора в целом и его зон, места установки оснастки и монтажного оборудования, а также определяются и рассчитываются места их закрепления.

# 5.5  Транспортирование эскалатора к месту установки

5.5.1 Определение проемов и коридоров транспортирования.

5.5.1.1 Для определения проемов и коридоров транспортирования определите по сопроводительным документам на данное оборудование габариты оборудования  в целом либо его зон (см. Рис.1 – Рис.4).

5.5.1.2 В зависимости от условий транспортирования и монтажа, требований к габаритным размерам транспортных или монтажных единиц, эскалатор может транспортироваться к месту установки целиком или частями (зонами).

Разборка эскалатора производится на три зоны А + Б + М. Допускается также транспортирование предварительно соединенных зон А + Б или Б + М.

5.5.1. Эскалатор и его составные части могут транспортироваться со стеклянной балюстрадой или без нее.

Рисунок 1

Габаритные размеры эскалатора в сборе

Рисунок 2

Габаритные размеры зоны А

Рисунок 3

Габаритные размеры зоны Б

Рисунок 4

Габаритные размеры зоны М

L – наибольшая длина эскалатора в целом и каждой его зоны;

h – высота эскалатора и каждой зоны с балюстрадой;

h1 – высота эскалатора и каждой зоны без балюстрады;

Ширина эскалатора и всех его зон одинаковая.

5.5.2. Подготовка к транспортированию.

5.5.2.1. Перед транспортированием необходимо  проверить:

- закрепление  от  проворота  натяжных  звездочек лестничного  полона и звездочек привода поручня;

- закрепление лестничного полотна (при наличии ступеней на транспортируемых узлах);

- закрепление свисающих концов тяговых цепей.

5.5.3 Строповка

5.5.3.1. Общие требования к строповке

- Грузозахватные органы и приспособления подбираются исходя из веса груза (эскалатора или его составной части), на который они рассчитаны.

- Грузозахватные органы и приспособления должны соответствовать «Правилам устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» ПБ 10-382-00 [18] техническим условиям на изготовление утвержденными в установленном порядке.

- При строповке не допускается наличие контакта стропов или иных грузозахватных органов с балюстрадой или обшивкой эскалатора.

- При применении стропов специальной конструкции с углом между ветвями до 120° натяжение в ветвях определяется расчетом, а схема строповки согласовывается с заводом изготовителем эскалатора.

- Схема и места строповки определяет завод изготовитель эскалатора. Места строповки указываются на упаковке эскалатора.

- При перемещении эскалатора вблизи ЛЭП стреловым краном работы производиться по наряду допуску.

5.5.3.2 Строповка эскалатора в сборе.

Для строповки собранного эскалатора предусматриваются грузовые скобы на торцевых стенках зон А и М (места А на рис.5) и отверстия в верхнем поясе зон А и М (места Б на рис. 6), в которых могут быть закреплены грузовые скобы по ГОСТ 2476   в зависимости от веса эскалатора, а также допускается применение грузовых штырей соответствующей грузоподъемности, разработанных монтажной организацией.

Для строповки применяются канатные стропы соответствующей грузоподъемности, при этом парные ветви стропов не должны отличаться по длине более чем на 50 мм.

При необходимости перемещения эскалатора под заданным углом  используются две пары стропов с длиной, определяемой расчетом.

При транспортировании эскалатора в сборе с балюстрадой для исключения повреждения конструкции наклонными канатными ветвями используются специальные траверсы или специальные распорки с креплением на ветвях стропов (рис. 5 и 6).

Схемы строповки эскалатора за грузовые скобы в торцевых частях приведены на рис. 5.

Схемы строповки эскалатора с помощью отверстий на поясах металлоконструкции приведены на рис. 6.

Рисунок 5

Схемы строповки эскалатора за грузовые скобы

Рисунок 6

Схемы строповки эскалатора за отверстия в поясах

5.5.3.3 Строповка зон А и М

Строповка зон А и М производится согласно схемам строповки на рис 7 и 8 за грузовые скобы эскалатора в торцевой стенке и за такелажные скобы по ГОСТ 2476 , установленные в отверстия  в верхнем поясе зоны

Рисунок 7

Схема строповки зоны А

Рисунок 8

Схема строповки зоны М

5.5.3.4  Строповка зоны Б

Строповка зоны Б производится согласно схеме строповки на рис 9 охватом за нижние пояса металлоконструкции или транспортные полозья (при их наличии), при этом с помощью траверс обеспечьте сохранность балюстрады и обшивки.

Рисунок  9

Схема строповки зоны Б

5.5.4 Транспортирование

5.5.4.1 Использовать один из следующих типов перемещения оборудования для транспортировки эскалаторов в  предназначенное место стоянки с помощью лебедок.

- Ручная тележка.

- Ручная тележка с подъемной платформой.

- Механические ролики.

- Вилочный подъемник и цепи.

- Кран.

5.5.4.2 Не допускается опирание зоны М или М + Б на консольные части нижнего пояса зоны М без применения технологической опоры.

Для перемещения эскалатора по зданию используют механические ролики, имеющие достаточную прочность для предлагаемой нагрузки, позволяющие тянуть эскалатор лебёдкой.

Перед началом перемещения убедиться, что выбранный путь позволяет свободное движение эскалатора.

5.5.4.3 Перемещение эскалатора вверх по лестнице.

5.5.4.3.1 Способ 1. Перемещение вверх по лестнице с применением настила имеющего достаточную прочность.

Зафиксируйте настил во избежание соскальзывания. Установите настил на лестнице и тяните эскалатор вверх по настилу. Рисунок 10

Рисунок 10- Перемещение эскалатора вверх по лестнице с применением настила

5.5.4.3.2 Способ 2. Смонтируйте А- образные опоры в верхних и нижних части лестницы. Нижняя А-опора монтируется на подмостях для нахождения на одном уровне с верхней А-опорой. Закрепите полосковую перекладину с заранее смонтированным крепежом и подъемными цепями и между двумя А-опорами. Поднимите эскалатор и втяните его на верхний этаж. Опустите на пол верхнего этажа.

А-образная опора и полосковая перекладина – вид с верху.

Установка А-образной опоры и подъем эскалатора

Подъем до верхнего этажа

Завершение подъема.

Рисунок 11- Перемещение эскалатора вверх по лестнице с применением А- образные опоры

# 5.6 Расконсервация оборудования

5.6.1 Перед расконсервацией эскалатора необходимо снять упаковку, защищающую эскалатор и его составные части от механических повреждении и атмосферных осадков.

5.6.2 Провести расконсервацию оборудования:

- снять консервационную смазку с поверхности тормозного шкива, зубьев, цевочных звездочек;

- освободить подвижные части контакторов, автоматических выключателей и другие подвижные частей электрооборудования от закрепления;

- снять   защитную    пленку,    закрывающую     шкаф управления и электродвигатель.

5.6.3 При расконсервации необходимо  проверить оборудование на отсутствие повреждений.

5.6.4 Особое внимание при этом уделяется проверке электрооборудования:

- целостность аппаратов и электрических соединений;

- надежность закрепления заземляющих проводов;

- отсутствие повреждений изоляции проводов.

5.6.5 Проверить наличие масла в редукторах, при необходимости залить масло в редукторы в соответствии с «Руководством по эксплуатации эскалаторов».

Примечание:   допускается   расконсервацию  оборудования   производить   после установки эскалатора на опоры в строительный проем.

# 5.7 Сборка эскалатора перед установкой в строительный проем

5.7.1	 Положение эскалатора при сборке.

Эскалатор находиться в транспортном положении на полу монтажной площадки непосредственно у проема.

5.7.2	 Порядок сборки.

Сборку эскалатора  необходимо производить в следующем порядке:

- соединение составных частей (зон) эскалатора;

- соединение электропроводки;

- стыковка направляющих лестничного полотна;

- монтаж балюстрады;

- установка поручней;

- монтаж обшивки.

5.7.3 	Соединение составных частей (зон) эскалатора.

5.7.3.1 Все сборочные работы выполняются резьбовыми соединениями в соответствии с требованиями СТО НОСТРОЙ 2.10.76-2012 (разделы 7, 8, 9) или сварными соединениями в соответствии с требованиями СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012 (разделы 7, 8, 9).

5.7.3.2 Соединение составных частей эскалатора необходимо производить в следующей последовательности:

- соединение зон А и Б;

- соединение зоны М с зонами А+Б.

5.7.3.3 Соединение зон А и Б (рис. 12).

Для соединения зоны А с зоной Б необходимо зону А установить на жесткие технологические опоры, а зону Б на катки таким образом, чтобы стыковочные узлы зон А и Б оказались на одном уровне.

Перемещая зону Б на катках к зоне А необходимо совместить стыковочные узлы зон и соединить их болтами в соответствии с инструкцией по монтажу предприятия изготовителя.

Рисунок 12

Схема соединения зон А и Б

5.7.3.4 Соединение зоны М с зонами А+Б (рис.13)

Для соединения зоны М с зоной А+Б необходимо под зону М установить жесткую технологическую опору, а зону А+Б установить одной частью на механические ролики, а другой на технологическую опору, установленную на механические ролики, таким образом, чтобы стыковочные узлы соединяемых частей оказались на одном уровне.

Перемещая зону А+Б на механических роликах к зоне М необходимо совместить стыковочные узлы зон и соединить их болтами в соответствии с инструкцией по монтажу предприятия изготовителя.

Рисунок 13

Схема соединения зон М и А+Б

5.7.4 При перемещении зон М и А+Б при стыковке, не допускать жесткого столкновения направляющих.

5.7.5 Убедитесь, что кабель или другое оборудование не препятствуют не создают трудностей при выравнивании и сборке.

5.7.6 Соединение электропроводки.

Освободить концы разъемов, расположенных на концах зон эскалатора от полиэтиленовой пленки и соедините разъемы.

5.7.7Стыковка направляющих лестничного полотна.

При соединении направляющих лестничного полотна необходимо совмещать поверхности устанавливаемых направляющих с поверхностями направляющих, расположенных на зонах.

5.7.8 Монтаж балюстрады.

5.7.8.1 В процессе монтажа необходимо:

- установить стекла балюстрады;

- установить снятые плинтуса и панели;

- установить карнизы;

- установить головные участки (роликовые батареи).

5.7.8.2 Перед началом монтажа стекол балюстрады необходимо завести поручень внутрь эскалатора.

5.7.8.2  Монтаж балюстрады проводить в соответствии с инструкцией по монтажу предприятия изготовителя. Установка начинается с нижней части с продвижением вверх. Левые и правые панели устанавливаются попеременно, начиная с левой.

Перед установкой стекол необходимо определить место установки каждого стекла в соответствии с маркировкой.

Рисунок 14 Установка крайней стеклянной панели

5.7.8.3 Не прилагать чрезмерных усилий при зажатии стекла болтами. Использование удлинителей ключей не допускается.

5.7.8.4 После сборки всех стеклянных панелей, необходимо затянуть крайние секции с двух концов, затем отрегулировать панели в середине рамы с одной и другой стороны.

5.7.8.5 При установке плинтусов проверить, чтобы высота внутреннего плинтуса была равна высоте внешнего плинтуса.

5.7.8.6 Обеспечить зазор и перепад в стыках плинтусов не более 0,5 мм.

5.7.8.7 При монтаже последней секции внутреннего плинтуса на наклонном участке балюстрады может потребоваться точная подрезка по месту, которую необходимо выполнить.

5.7.8.8 При монтаже карнизов перепады свыше 0,5 мм и острые кромки не допускаются. Карнизы установлены на стеклах и предназначены для установки направляющей рабочей ветви поручня.

5.7.8.9 Пользуясь инструкцией по монтажу предприятия изготовителя выполнить монтаж направляющих. Установить головные участки (роликовые батареи). Направляющие предназначены для создания дорожек качения бегунков ступеней и обеспечения правильного перемещения ступеней по заданной трассе.

5.7.8.10 Выполнить стыковку лестничного полотна. Составные части эскалатора транспортируются на монтаж с участками лестничного полотна и состыковываются в единое лестничное полотно. Перед стыковкой механизм натяжения лестничного полотна необходимо распустить.

5.7.8.11 Соединить тяговые цепи лестничного полотна в соответствии с инструкцией по монтажу предприятия изготовителя и произвести натяжку лестничного полотна. Оставленная без опоры цепь ступеней может стать причиной травмы или повреждения оборудования. Необходимо использовать поддержку для соответствующей нагрузки, и убедится, что она надежно закреплена перед расцеплением заводских зажимов.

5.7.9 Установка поручней.

5.7.9.1 Перед установкой поручней необходимо освободить их от транспортного закрепления и убедиться, что натяжение поручня ослаблено. Используя приспособление для установки поручня Рис. 15 установить поручень на  его направляющие и произвести его регулировку и натяжение.

Рисунок 15 Установка поручня 1-Инструмент для монтажа поручня, 2- Нижний конец перил, 3-Верхний конец перил

5.7.9.2 Показателем правильной работы поручня является:

- минимальное поперечное перемещение при смене направления движения;

- отсутствие поперечного давления во время движения на фрикционном колесе;

- движение центрально в середине реверсивной цепи балюстрады.

5.7.9.3 После 20 часов работы, настройка должна быть проверена снова.

5.7.10 Монтаж обшивки.

5.7.10.1 Установить снятые в местах стыков листы обшивки в соответствии с инструкцией по монтажу предприятия изготовителя.

5.7.10.2 Вся наружная обшивка имеет метки на обратной стороне, поэтому соберите обшивку в соответствии с этими метками.

5.7.10.3 Убедится, что в стыках панелей нет зазора. Закрепите каждую панель сразу после её установки.

# 6. Монтаж эскалатора

6.1 Общие указания к монтажу.

6.1.2 Выверку эскалатора допускается производить посредством стандартного измерительного инструмента.

6.1.3 При установке прокладок не допускается срезание части прокладки для компенсации непараллельности опорных поверхностей.

6.1.4 Работы по монтажу  оборудования осуществляются при условии выполнения требований, указанных в разделе 5 настоящего стандарта.

6.1.5 Выполнение соединений на болтах без контролируемого натяжения осуществляют в соответствии с технической документации предприятия изготовителя и\или  СТО НОСТРОЙ 2.10.76. Болты, гайки и шайбы устанавливают в соединения без удаления заводской консервирующей смазки. При отсутствии смазки допускается резьбу болтов и гаек смазывать минеральным маслом по ГОСТ Р 51634.

6.1.6 Затяжку резьбовых соединений производить моментом, указанным в инструкции по монтажу предприятия изготовителя. Для предотвращения самоотвинчивания гаек, их дополнительно закрепляют постановкой специальных шайб и контргаек. Гайки и головки болтов, в том числе фундаментных, после натяжения должны плотно (без зазоров) соприкасаться с плоскостями шайб или элементов конструкции эскалатора, при этом стержни болтов должны выступать из гаек (контргаек) не менее чем на один виток резьбы с полным профилем.

Контроль затяжки резьбовых соединений выполнять предельными динамометрическими ключами.

# 6.2 Установка эскалатора (рекомендуемая)

6.2.1 Установку эскалатора производите в последовательности:

- застропить эскалатор в соответствии с указаниями п. 5.5.3.2 и проекта производства работ. При строповке учитывайте вес эскалатора;

- установить на опорные поверхности перекрытий номинальные пакеты прокладок (в соответствии с чертежом блока эскалатора) и опустить эскалатор на опоры;

- установить эскалатор в продольном направлении так, чтобы зазоры между его торцами и строительными балками были не менее 40 ± 10 мм.

6.2.2 Вариант установки эскалатора с верхней площадки.

6.2.3 Вариант установки эскалатора с нижней площадки

При установке смежных эскалаторов должна быть обеспечена соосность головок балюстрады (допуск соосности не более 10 мм).

# 6.3 Выверка эскалатора

6.3.1 Выверка эскалатора заключается в установке его в правильном положении в пределах допуска поперечного уклона главного вала и оси натяжного устройства.

6.3.2 Выверка эскалатора осуществляется с помощью домкратных винтов установленных на опорных площадках. Вращая винты, произвести выверку эскалатора при помощи брусковых или рамных уровней с ценой деления не более 0,15 мм/м и имеющих свидетельство о поверке.

6.3.3 Допускаемые отклонения при выверке эскалатора:

- поперечный уклон главного вала и оси натяжного устройства лестничного полотна -1,0 мм на длину 1000 мм (0,001).

6.3.4 После установки правильного положения введите металлические прокладки между опорными поверхностями эскалатора и резиновыми амортизаторами. Прокладки устанавливать с постепенным увеличением толщины.

Место установки эскалатора. 1 Опорная пластина. 2 Резиновый амортизатор

6.3.5 После выверки демонтируйте домкратные винты.

# 6.4 Подвод электропитания к эскалатору

6.4.1 Произвести подключение эскалатора к электропитанию в соответствии с инструкцией по монтажу предприятия изготовителя.

6.4.2 Проверить стыки, выполнить монтаж и соединение электронных компонентов в шкафу управления в соответствии с чертежами, и соответствуют ли они типу шкафа управления и рабочим требованиям. Проверить установку электронных компонентов в шкафу управления, а также соответствующее качество проводки. Проверить, нет ли короткого замыкания. Все электронные компоненты защищаются от скачков напряжения и замыканий в сети.

6.4.3 Произвести измерение сопротивления изоляции. Минимальное значение сопротивления изоляции в силовых цепях и целях управления 0,5 Мом. Электродвигатели, имеющие сопротивление изоляции менее 0,5 МОм подвергаются сушке.

# 7 Пусконаладка эскалатора

# 7. 1 Перечень наладочных работ

7.1.1 Эскалатор поставляется с узлами и механизмами, прошедшими наладку и обкатку в заводских условиях. Учитывая последствия расстыковки эскалатора для транспортирования и возможных изменений результатов наладки в процессе транспортирования, перед опробованием эскалатора необходимо произвести проверку состояния узлов и механизмов, а также, при необходимости, их наладку.

7.1.2 В процессе наладки проверяются:

- направляющие лестничного полотна;

- поручневое устройство;

- входная площадка;

- положение фартуков относительно ступеней;

- блокировочные устройства.

# 7.2 Направляющие лестничного полотна

7.2.1 Проверку положения направляющих производите через проем из не менее чем 3-х ступеней.

7.2.2 При проверке положение направляющих, контролируются следующие размеры:

- поперечный размер по ребордам направляющих основных бегунков;

- расстояние от впадины зуба тяговой звездочки до поверхности дорожки качения у верхних направляющих;

- расстояние от впадины зуба тяговой звездочки до поверхности дорожки качения у нижних направляющих холостой ветви;

- расстояние от контрнаправляющих до дорожки качения основного бегунка;

- расстояние от контрнаправляющих вспомогательных бегунков до дорожки качения.

7.2.3 Проверить состояние стыков направляющих, убедитесь в том, что зазоры в стыках -не менее 1 мм и не более 2 мм, а также - в отсутствии уступов свыше 0,3 мм. При необходимости произвести зачистку уступов.

# 7.3 Поручневое устройство

7.3.1 Натяжение поручней.

Произвести натяжение поручней, контролируя отсутствие провисания поручня на всех участках.

7.3.2 Установить зазора в приводе поручня между поручнем на любой роликовой батарее и приводным блоком. Поручень на второй роликовой батарее при этом необходимо прижать к блоку.

7.3.3 Проверить зазор между зубом цевочной звездочки и внутренней пластиной тяговой цепи. Убедитесь в том, что тяговая цепь расположена симметрично относительно зубьев тяговой звездочки, при этом любой контакт внутренней пластины цепи с зубом не допускается.

7.3.4 Проверить зазор между впадиной зуба цевочной звездочки и роликом тяговой цепи.

7.3.5 Проверка холостой трассы поручней.

Убедитесь в правильном положении коротких направляющих относительно поручня.

Примечание: короткие направляющие располагаются симметрично относительно поручня, а оси роликов перпендикулярны относительно оси поручня, при этом на коротких направляющих и роликах не должно быть местных выпучиваний поручня.

7.3.6 Проверка устья поручня.

Проверьте щупом зазор между внутренней кромкой устья и поручнем, при этом задевание поручня за устье не допускается. При несоответствии зазора требованиям технической документации по монтажу предприятия изготовителя необходимо произвести переустановку устья.

# 7.4 Входная площадка

7.4.1 Проверить положение входной площадки относительно лестничного полотна, а также регламентируемые зазоры:

- зазор между нижними  кромками зубьев  гребенки  и дном  настила ступеней;

- боковой зазор между зубьями гребенки и выступами настилов;

- зазор между тыльной стороной входной площадки и плитой перекрытия;

- высота установки линеек от выступов настилов ступеней;

- непараллельность линеек;

- зазор между вкладышем ступени и линейкой с двух сторон.

7.4.2 При необходимости произведите регулировку входной площадки в соответствии с технической документации предприятия изготовителя.

# 7.5 Положение фартуков относительно степеней

7.5.1 При помощи щупа проверить зазор между фартуками и ступенями с обеих сторон эскалатора.

7.5.2 При несоответствии зазора требованиям технической документации предприятия изготовителя произвести его регулировку перемещением фартука.

# 7.6 Блокировочные устройства

7.7.1 Произвести проверку работоспособности блокировочных устройств, выполняемую в процессе проведения наладочных работ в соответствии с технической документацией предприятия изготовителя.

Проверке подвергаются:

- устройство контроля направления движения;

- блокировка рабочего тормоза;

- блокировка ступени;

- блокировка устья поручня;

- блокировка натяжного устройства лестничного полотна;

- блокировка входной площадки;

- блокировка плит перекрытий;

- выключатели «стоп».

# 8. Пуск (опробование) эскалатора

8.1. Условия проведения опробования эскалатора

8.1.1. Опробование эскалатора производите только после выполнения полного объема работ по наладке и монтажным испытаниям оборудования эскалатора (раздел 7).

8.1.2.	Перед опробованием эскалатора убедитесь в наличии регламентных зазоров между фартуками и ступенями, между зубьями гребенок и впадинами настилов ступеней, наличии зазора между поручнем и кромкой устья

8.1.3.	Опробование эскалатора производите при отсутствии людей  на полотне эскалатора и при закрытых плитах перекрытий

8.2. Пуск эскалатора от главного привода

Пуск эскалатора производится кнопкой-ключом внизу или вверху эскалатора. Во время полного оборота лестничного полотна проверьте:

- отсутствие посторонних шумов;

- отсутствие задевания ступеней о фартуки;

- регламентное прохождение ступеней во входную площадку;

- отсутствие иных замечаний, приведенных в табл. 1.

8.3 Остановка эскалатора и проверка тормозного пути.

8.3.1 Кнопкой «стоп» на балюстраде остановить эскалатор и проверить тормозной путь (проверка производится касанием мелом поручня в момент нажатия на кнопку «Стоп» и последующим замером меловой линии).

8.3.2 При необходимости отрегулируйте рабочий тормоз в соответствии с технической документацией предприятия изготовителя.

# 9. Регулирование

9.1 По результатам опробования эскалатора определить неисправности в его работе и устраните их (см. табл. 2).

9.2 При необходимости произведите регулировку узлов эскалатора в соответствии  с технической документацией предприятия изготовителя.

Таблица 2

Характерные неисправности и способы их устранения

| Неисправность | Вероятная причина | Метод устранения | Прим. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Эскалатор |
| 1.1. Эскалатор не включается | Эскалатор не подготовлен к включению | Проверьте блокировочную цепь, устраните неисправность. |  |
| 1.2. При пуске на главном приводе эскалатор трогается, затем останавливается | Не отрегулирована блокировка рабочего тормоза или не исправен выключатель. | Отрегулируйте блокировку, замените выключатель. | Конкретную причину остановки определите при помощи пульта диагностики |
|  | Сработала блокировка рабочего тормоза. | Выясните причину срабатывания, устраните неисправность. |  |
| 1.3. Внезапная остановка эскалатора в процессе работы | Сработало блокировочное устройство. | Определите по индикатору пульта диагностики ПД сработавшую блокировку, устраните неисправность. |  |
|  | Перегрузка главного электродвигателя. |  |  |
|  |  | Определите по ПД срабатывание тепловой защиты, устраните причину неисправности. |  |
|  | Короткое замыкание в цепи главного электродвигателя. |  |  |
|  |  | По положению рукоятки QF1 определите короткое замыкание, найдите его и устраните. |  |
|  | Отсутствие напряжения в цепи управления: 1) пропала фаза в питающей сети; 2) сработал автомат в цепи управления. |  |  |
|  |  | Определите по ПД отсутствие напряжения, устраните неисправность. |  |

| 2. Привод |
| --- |
| 2.1. Стуки или повышенный нагрев в подшипниках редуктора | Отсутствие смазки в подшипниках. Повреждение подшипника. | Произведите смазку подшипников консистентной смазкой Литол-24. Замените дефектный подшипник |  |
| 2.2 Повышенный нагрев редуктора (До 95°) | Недостаточен уровень масла | Добавьте масло |  |
| 2.3 Повышенный шум в зацеплениях зубчатых передач | Отсутствие или загрязнение масла; применение не рекомендованного масла Разрушение зубьев редукторов | Проверьте уровень и качество масла, при замене масла пользуйтесь рекомендациями данного Руководства. Замените изношенный узел |  |
| 2.4 Течь масла через уплотнения редукторов | Повреждено уплотнение, засорено отверстие в маслоуказателе | Заменить уплотнение, очистить отверстие в маслоуказателе |  |
| 2.5 Нагрев тормозного шкива | Отсутствуют регламентные зазоры | Отрегулируйте тормоз |  |
| 2.6 Срабатывание блокировки рабочего тормоза | Не отрегулирован рабочий тормоз. | Отрегулируйте тормоз. |  |
| 2,7 Все элементы тормоза отрегулированы, но путь торможения больше нормы | Замасливание тормозного шкива и тормозных накладок | Промойте тормозной шкив и тормозные накладки |  |
| 2 8 Электромагнит рабочего тормоза не включается. | Отсутствие напряжения на катушке Сгорание катушки. Затирание якоря. | Проверьте и восстановите напряжение на катушке Замените электромагнит. Очистите якорь и нанесите слой новой смазки. |  |
| 2.9.Якорь электромагнита не втягивается | Обрыв цепи катушки. Плохой контакт, обрыв выводов катушки Перекос якоря Отсутствие смазки на штоке якоря Выход из строя блока питания | Заменить электромагнит. Проверить контакт, устранить обрыв Устранить перекос. Произведите смазку штока якоря. Заменить блок питания. |  |
| 2.10. Повышенное гудение электромагнита тормоза | Якорь электромагнита не доходит до дна. | Обеспечить правильное замыкание якоря. |  |
| 3. Плиты перекрытий |
| 3.1. При открытии замков край плиты не приподнимается | Не отрегулирован пружинный механизм выталкивания плиты. | Отрегулируйте пружину механизма выталкивания |  |
| 4. Балюстрада |
| 4.1. При работе эскалатора происходит трение элементов ступени о фартуки | Не отрегулирован зазор между ступенями и фартуком | Отрегулировать зазор |  |
| 4.2. Неустойчивое положение стекла балюстрады | Стекло не зажато элементами кронштейна балюстрады. | Открыть плинтус, произвести регулировку положения стекла в кронштейне |  |

| 5. Лестничное полотно и направляющие |  |
| --- | --- |
| 5.1 Покачивание ступени, срабатывание блокировки ступени | Отсутствие полиуретанового обода бегунка | Замените бегунок |  |  |
| 5.2 Резкие смещения ступени на одном и том же месте трассы | Перепад в стыках направляющих или реборд. Накат грязи на дорожках качения. | Отрегулируйте стыки. Удалите грязь с дорожек качения. |  |  |
| 5.3 Стуки при прохождении ступени через входную площадку, частые срабатывания блокировки. | Не отрегулирована входная площадка. | Произведите регулировку входной площадки. |  |  |
| 5.4 Посторонний звук при заходе ступеней во входную площадку, появление металлической стружки. | Не отрегулированы линейки входных площадок. | Отрегулируйте линейки. |  |  |
| 5.5 Отдельная ступень со стуком заходит во входную площадку. | На ступени изношен пластмассовый вкладыш. | Замените вкладыш ступени. |  |  |
| 5.6 Скрипы при движении тяговой цепи, нешарнирность звеньев цепи. | Отсутствует смазка в шарнирах цепи. | Произведите смазку цепей до устранения скрипов и нешарнирности. |  |  |
| 5.7 Повышенный шум и стуки при прохождении ступенями нижнего поворотного участка | Неправильно отрегулировано натяжное устройство лестничного полотна | Произведите регулировку пружин натяжного устройства лестничного полотна. |  |  |
| 5.8 Посторонние звуки в бегунках ступени | Разрушены подшипники бегунков. | Замените бегунки, произведите ремонт дефектных бегунков. |  |  |
| 6. Поручневое устройство |  |
| 6.1 Остановка поручня, частое срабатывание блокировки. | Попадание масла на поверхность блока. | Удалите масло с блока, запустите поручень временным увеличением грузов натяжки. |  |  |
| 6.2 Спадание поручня на криволинейном участке, срабатывание блокировки | Чрезмерное усилие натяжки поручня. | Отрегулируйте натяжение поручня при помощи натяжного устройства. |  |  |
| 6.3 Нарушение поверхности поручня, образование резиновой крошки. | Задевание поручня за элементы эскалатора. | Найдите место задевания, устраните причину. |  |
| 6.4. Посторонние звуки в подшипниках блоков или роликов | Разрушение подшипников | Замените подшипники в блоках или замените ролики |  |
| 6.5. Отставание поручня, срабатывание блокировки остановки поручня | Большие потери на трение по трассе Недостаточное усилие натяжки поручня | Замените блок Отрегулируйте трассу поручня Отрегулируйте натяжение поручня при помощи натяжного устройства |  |
| 6.6. Поручень замедляет движение или останавливается в определенном положении после каждого оборота | Замасливание или износ внутренней поверхности поручня | Произведите осмотр поручня, устраните замасливание либо произведите ремонт поручня |  |
| 6.7. Постоянные стуки в зацеплении цевочного колеса с тяговой цепью | Нарушение регулировочного размера от впадины зуба до направляющей основного бегунка | Отрегулируйте размер |  |

# 10. Комплексная проверка

10.1 Произвести наружный осмотр остановленного эскалатора, осмотреть балюстраду, убедится в отсутствии деформации элементов балюстрады, устранить следы загрязнений от монтажных работ.

10.2 	Произвести наружный осмотр входных площадок, проверить наличие зубьев гребенок (сломанные зубья не допускаются).

10.3 Произведите проверку регламентных зазоров, приведенных

в табл. 2

Таблица 2

Регламентные зазоры

| Наименование параметра и размера | Величина, мм |
| --- | --- |
| Зазор между ступенью и фартуком | 4 на сторону, в сумме 7 | мах |
| Зазор между зубом гребенки и впадиной настила | 2…4 |
| Зазор между ступенями на горизонтальном участке | не более 6 |
| Зазор между линейками и вкладышами ступеней | не более 1,2 |
| Зазор между поручнем и кромкой устья | не более 5 |

10.4. Проверить тормозные пути эскалатора.

10.5 После пуска в течение не менее одного полного оборота лестничного полотна эскалатора визуально убедиться в:

•	отсутствии проема в лестничном полотне;

- наличии всех гребней, настилов гребней на ступенях;

- нормальном перемещении поручня;

- свободном (без задевания) прохождении ступеней относительно фартуков и входных площадок.

10.6.	Проверить исправность выключателей «Стоп» у верхней и нижней входных площадок, для чего:

- поочередно нажмите на кнопки на балюстраде эскалатора;

- после каждого нажатия эскалатор должен остановиться.

10.7 Произвести полный оборот лестничного полотна и убедиться в отсутствии посторонних шумов на трассе и в приводе, нормальной работе поручня, нормальном захождении ступеней под входную площадку.

10.8 Прослушать работу электродвигателя, убедиться в отсутствии нехарактерного шума и повышенного гудения, которые могут быть вызваны дефектами в подшипниковых узлах, недостатком смазки и другими неисправностями. Убедиться в отсутствии повышенной вибрации привода.

10.9 Осмотреть входные площадки, убедиться в их нормальном состоянии, а также в нормальном прохождении ступенями зоны сопряжения гребенок и настилов.

10.10 Осмотреть поручень, убедиться в отсутствии трещин на лицевой поверхности и обрывов внутреннего слоя.

# 11. Обкатка эскалатора

11.1 Обкатке подлежит полностью смонтированный эскалатор, прошедший комплексную проверку в соответствии с разделом 10.

11.2 Произвести обкатку эскалатора в течение 12 часов непрерывной работы без нагрузки, по 6 часов в каждом направлении.

При обкатке все перерывы регистрируются. Если общая продолжительность перерывов больше 30 мин., то обкатка должна начинаться вновь и прежнее время не учитывается Пуск эскалатора в обкатку вторично производиться после устранения всех дефектов и при отсутствии препятствий к пуску.

11.3. По результатам обкатки эскалатора следует заполнить свидетельство об обкатке по форме Приложения 5 раздел 7 «Правил устройства и безопасной эксплуатации эскалаторов» [16]. Свидетельство подписывается представителем монтажной организации и представителем эксплуатирующей организации.

# 12. Контроль качества выполнения работ

12.1 Контроль качества на всех этапах процесса производства монтажа и пусконаладочных работ эскалатора, монтажная организация осуществляет в соответствие с требованиями внутреннего документа, регламентирующего действие системы контроля качества выполняемых работ.

12.2 В целях обеспечения качества монтажа и пусконаладочных работ эскалатора монтажная организация проводит указанные работы в соответствии с инструкцией по монтажу предприятия изготовителя, монтажным (установочным) чертежом, и проектом производства работ.

12.3 По завершению монтажа и пусконаладочных работ монтажная организация осуществляет проверку соответствия его параметров и размеров, указанным в технической документации предприятия изготовителя.

12.4 Контроль качества сварных соединений монтажная организация обеспечивает методом визуального осмотра и измерения по СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012 (раздел 7, 8, 9).

12.6 Линейные размеры контролируются металлической измерительной рулеткой по ГОСТ 7502 [8], линейкой по ГОСТ 427 [6] или иными средствами измерений.

13 Порядок приемки и ввода в эксплуатацию

Приемка эскалатора из монтажа и ввод его эксплуатацию осуществляется в соответствии с разделом 10.2 «Правил устройства и безопасной эксплуатации эскалаторов» [16] .

# Приложение А

(обязательное)

г. ______________________                                                        ___ ________________ 201_г.

АКТ №_____

готовности строительной части к производству работ по монтажу эскалатора или пассажирского конвейера

_____________________________________________________________________________

(адрес объекта)

Нами, представителем строительной организации (заказчика) ______________________

(должность)

______________________________________________________  _____________________________________

(наименование организации (заказчика)                                                     (Ф.И.О.)

и представителем монтажной организации      ______________________________________

(должность)

_____________________________________________________  ______________________________________

(наименование организации)                                                                       (Ф.И.О.)

составлен настоящий Акт о том, что строительная часть _________________________

_____________________________________________________________________________

готова к производству работ по монтажу эскалатора / пассажирского конвейера

Примечание:

1. Исполнительная схема строительной части эскалатора или пассажирского конвейера выполнена в соответствии с чертежом, приведённым в приложении к настоящему Акту, и результаты фактических измерений внесены в таблицу этого приложения.

Строительную часть к производству работ

по его монтажу  предъявил:

Представитель строительной

организации (заказчика)           _______________________  ___________________________

(подпись)                                        (Фамилия И.О.)

Строительную часть к производству работ

по его монтажу принял:

Представитель организации

по монтажу					______________________  ___________________

(подпись)                      (Фамилия И.О.)

(приложение к Акту)

Исполнительная схема строительной части

Все размеры должны соответствовать или немного превышать значения, приведенные в монтажном чертеже.

H – высота подъема.

B – ширина проема.

L – расстояние между концами опор.

L1 – длина проема.

l – длина приямка.

h– глубина приямка.

Результаты фактических измерений

| Место | Размеры, мм |
| --- | --- |
| измерения | H | B | L | L1 | l | h |
| Эскалатор 1 |  |  |  |  |  |  |
| n.. эскалатор |  |  |  |  |  |  |

Строительную часть к производству работ

по его монтажу  предъявил:

Представитель строительной

организации (заказчика)             _______________________  _______________________

(подпись)                                        (Фамилия И.О.)

Строительную часть к производству работ

по его монтажу принял:

Представитель организации по монтажу

___________________  _______________

(подпись)                      (Фамилия И.О.)

# Приложение В

# (рекомендуемое)

# Форма акта приемки эскалатора

г. _________________  	                                                                                       «___» _________________20__ г.

АКТ № _______

приёмки эскалатора

Акт составлен в том, что заказчиком работ (владельцем) _________________________________

(наименование заказчика работ (владельца))

передано __________________________________________________________________________

(наименование монтажной организации, номер Свидетельства о допуске к работам)

оборудование эскалатора / пассажирского конвейера  заводской № _________________ для его монтажа на объекте___________________________________________________________________

(адрес объекта)

При приемке оборудования под монтаж установлено следующее:

1. Передаваемое оборудование _____________________________ комплектовочной ведомости и

(соответствует / не соответствует)

и упаковочным листам.

Если не соответствует, то указать в чем __________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

2. Дефекты, обнаруженные при наружном осмотре оборудования (если обнаружены, подробно перечислить)____________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

Примечание. Дефекты, обнаруженные при ревизии, монтаже и испытании оборудования, подлежат актированию отдельно.

3. Заключение о пригодности оборудования для его монтажа на объекте

_________________________________________________________________________________

Оборудование сдал:

Представитель организации заказчика работ (владельца)

___________________________________ ____________________ __________________________

(должность)  	 (подпись) 	 (Фамилия И.О.)

Оборудование принял:

представитель организации по монтажу лифта

___________________________________ ____________________ __________________________

(должность)  	(подпись) 	(Фамилия И.О.)

# Библиография

[1]	Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

[4]	Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. N 342 «Об органе по аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по подтверждению соответствия лифтов и устройств безопасности лифтов»

[6]	ГОСТ 427-85 Линейки измерительные металлические. Технические условия

[7]	ГОСТ 3282-74 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия

[8]	ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия

[9]	ГОСТ 7948-80 Отвесы стальные строительные. Технические условия

[10]	ГОСТ 9392-89 Уровни рамные и брусковые. Технические условия

[11]	ГОСТ 9416-83 Уровни строительные. Технические условия

[12]	Строительные нормы и правила Российской Федерации. Несущие и ограждающие конструкции СНиП 3.03.01-87

[14]	 Строительные нормы и правила Российской Федерации. Техника безопасности в строительстве СНиП III-4-80

[15]	 Правила устройства электроустановок (ПУЭ) (Издание седьмое)

[16]	Правила устройства и безопасной эксплуатации эскалаторов (ПБ 10-77-94)

[17]	Рекомендации по конструкции и установке поэтажных эскалаторов и пассажирских конвейеров (РД 10-172-97)

[18]	Правилам устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (ПБ 10-382-00)